ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP THIẾT BỊ PHÒNG MÁY CHỦ

CHO HỆ THỐNG RMMS

Đối tượng: Đơn vị chủ đầu tư / Ban QLDA / Chi cục

Ngày: 08/09/2026

Nguồn danh mục: Danh mục đề nghị thẩm định giá kèm giấy yêu cầu ngày 28/08/2026 (file 5. Danh mục phong may chu_03092026 v2.doc).

Phần mềm: RMMS — vận hành API, cơ sở dữ liệu, MQTT (thiết bị hiện trường) và SignalR (cập nhật realtime trên web/app). Không đánh giá GPU/AI nhận diện ảnh tại trung tâm và tường hình video trong bản này.

# 1. Kết luận

1. Đủ để vận hành RMMS (API + CSDL + MQTT + SignalR) trên một máy chủ Linux — STT 66, Dell PowerEdge R760 (Xeon Silver 4510, 12 nhân, 32 GB RAM, SSD 960 GB).

2. Không cần đổi hệ thống sang Windows. STT 66 ghi Linux mã nguồn mở là đúng hướng. Chốt bản Linux dài hạn (khuyến nghị Ubuntu 22.04 LTS).

3. STT 67 (cùng model R760, Windows Server 2025) dành cho đèn giao thông — không cài RMMS.

4. Vận hành dài hạn quy mô Chi cục: đủ CPU, RAM, mạng. Trước vận hành chính thức: RAID (thêm 1 SSD), sao lưu CSDL ra ngoài máy, tắt tiết kiệm điện BIOS.

5. Rack, UPS, PDU, tường lửa, switch là hạ tầng hỗ trợ — không thay thế máy chủ RMMS.

# 2. Cách đọc kết luận

| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Phù hợp — chạy RMMS | Dùng trực tiếp để cài API + CSDL + MQTT + SignalR |
| Phù hợp — hạ tầng | Cần để máy chủ chạy ổn (điện, tủ, mạng), không phải máy chạy phần mềm |
| Không dùng cho RMMS | Đúng thiết bị, sai vai trò (đèn GT, camera an ninh phòng…) |
| Lưu ý / chỉnh | Giữ được, cần cấu hình hoặc bổ sung nhỏ trước vận hành dài |

# 3. Bảng map theo mục và model

STT 48–52 không có trong file nguồn đã nhận — không đánh giá.

| STT | Tên mục | Model | SL | Kết luận | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Tủ rack 42U | Schneider AR3300 (NetShelter SX 42U, 600×1200 mm) | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Đặt máy chủ 2U; 1 tủ đủ 2 máy R760 |
| 43 | PDU 32A | Schneider AP8853 (230 V, 36×C13 + 6×C19) | 02 | Phù hợp — hạ tầng | Cấp nguồn có đo; đủ 2 máy dual PSU |
| 44 | UPS 10 kVA | Schneider SRV10KIL (online 10 kVA/10 kW, 1 pha) | 02 | Phù hợp — hạ tầng | UPS chuyển đổi kép; song song hoặc dự phòng |
| 45 | Bo mạch đồng bộ UPS | Schneider SRVPK001 | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Ghép 2 UPS 10 kVA |
| 46 | Tủ điện đầu ra tải | Hàng đặt — MCB 1P 50 A / 8×16 A | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Phân nhánh 1 pha |
| 47 | Ổn áp 20 kVA 1 pha | Lioa SH-20000II | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Ổn lưới; RMMS không cần điện 3 pha |
| 53 | Điều hòa 24.000 Btu | LG IEC24M1 | 02 | Phù hợp — hạ tầng | Làm mát phòng |
| 54 | Điều hòa 9.200 Btu | LG IPC09M1 | 02 | Phù hợp — hạ tầng | Phòng phụ / trực |
| 55 | Camera Dome 4 MP | TYCO ISE-V04F283S-N | 01 | Không dùng cho RMMS | An ninh phòng máy, không phải camera tuyến |
| 56 | Đầu ghi 8 kênh | TYCO HRN-08012S-P | 01 | Không dùng cho RMMS | NVR an ninh phòng |
| 57 | Ổ cứng 8 TB | WD WD85PURZ | 01 | Không dùng cho RMMS | Gắn NVR phòng; không thay SSD máy chủ |
| 58 | Router Dual-WAN | Peplink BPL-580 | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Internet dự phòng; VPN 200 Mbps đủ sự kiện MQTT/API |
| 59 | Tường lửa | Sophos XGS2300 | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Bảo vệ API, MQTT, VPN |
| 60 | Switch lõi 10G | Allied Telesis AT-x950-52XSQ-B01 | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Kết nối máy chủ 10/25G |
| 61 | Switch access 1G | Allied Telesis AT-GS980MX/28-50 | 01 | Phù hợp — hạ tầng | Máy chủ, NVR, AP, máy trạm |
| 62 | Module quang | Tên LX SMF / model AT-SPSX (SX MMF 550 m) | 04 | Lưu ý / chỉnh | Lệch tên ↔ model. Tuyến xa cần LX/ZX đơn mode |
| 63 | Access Point Wi-Fi 7 | Alcatel-Lucent AP1501 | 01 | Không dùng cho RMMS (trực tiếp) | Wi-Fi phòng vận hành |
| 64 | Sàn nâng kỹ thuật | ATFLOR FS1000 | 12,21 m² | Phù hợp — hạ tầng | Phòng nhỏ, đủ 1 rack |
| 65 | Cách nhiệt nền sàn | SkyFoam (đi kèm sàn) | 12,21 m² | Phù hợp — hạ tầng |  |
| 66 | Máy chủ camera | Dell PowerEdge R760 · Xeon Silver 4510 · 32 GB · SSD 960 GB · Linux OSS | 01 | Phù hợp — chạy RMMS | Cài API + PostgreSQL + Redis + MQTT + SignalR |
| 67 | Máy chủ đèn giao thông | Dell PowerEdge R760 · Windows Server 2025 Standard | 01 | Không dùng cho RMMS | Hệ đèn GT — không trộn API/CSDL RMMS |

# 4. Chi tiết máy chủ STT 66 (Dell PowerEdge R760)

| Hạng mục | Thông số danh mục | Nhu cầu RMMS | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | Xeon Silver 4510, 12 nhân / 24 luồng | Xeon, API + CSDL một máy | Đạt |
| RAM | 32 GB DDR5 | Ước dùng 20–24 GB | Đạt Chi cục; nâng 64 GB nếu tải tăng |
| Ổ đĩa | 1 × 960 GB SSD SATA | OS + CSDL (không ảnh/video lớn) | Đạt dung lượng; thiếu gương ổ |
| RAID | Unconfigured, PERC H755 | RAID1 trước vận hành chính thức | Lưu ý |
| Nguồn | Dual 800 W 1+1 | Đủ, có dự phòng | Đạt |
| Mạng | 1 GbE + 10/25 GbE | API, MQTT, SignalR | Đạt |
| Hệ điều hành | Linux mã nguồn mở | API và PostgreSQL trên Linux | Đúng — không đổi Windows |
| Quản trị | iDRAC9 · BH 36 tháng NBD | Giám sát phần cứng | Đạt |

Trên STT 66 cài cùng lúc: phần mềm API RMMS (kèm SignalR cho web/app), PostgreSQL, Redis, Mosquitto (MQTT cho thiết bị). Hai kênh MQTT và SignalR không thay thế nhau.

# 5. Linux — có cần đổi hệ thống không?

Không chuyển RMMS sang Windows trên máy STT 66. Việc cần khi nghiệm thu OS: chốt Ubuntu 22.04 LTS (hoặc RHEL 9); cài PostgreSQL 16 + PostGIS, Redis, Mosquitto và phần mềm API. Máy STT 67 giữ Windows cho đèn giao thông.

# 6. Vận hành dài hạn (24/7)

| Tiêu chí | 1–2 năm / chạy thử | 3–5 năm liên tục (Chi cục) |
| --- | --- | --- |
| CPU 12 nhân | Đủ | Đủ |
| RAM 32 GB | Đủ | Đủ; xem xét 64 GB nếu tải tăng |
| 1 ổ SSD 960 GB, chưa RAID | Đủ CSDL | Chưa đạt an toàn dữ liệu — cần RAID1 + sao lưu |
| MQTT + SignalR | Đủ Chi cục | Đủ; một máy chủ không cần cụm phức tạp |

Kết luận dài hạn: máy đủ công suất. An toàn dữ liệu phụ thuộc RAID và sao lưu, không phải thiếu CPU.

# 7. Khuyến nghị trước vận hành

1. Chốt STT 66 là máy chủ RMMS (Linux). STT 67 chỉ đèn giao thông.

2. Thêm 1 SSD 960 GB, cấu hình RAID 1; tắt tiết kiệm điện BIOS.

3. Cài Ubuntu 22.04 LTS + PostgreSQL + Redis + Mosquitto + API.

4. Sao lưu CSDL hàng ngày ra thiết bị không nằm trên cùng 1 ổ.

5. Quang tuyến xa: đổi module STT 62 đúng cáp đơn mode (LX/ZX), không dùng SX 550 m.

6. Ảnh hồ sơ lớn: bổ sung ổ hoặc kho lưu trữ riêng — không để đầy SSD hệ thống.

# 8. Tóm tắt

Danh mục đủ máy chủ để chạy RMMS (API, cơ sở dữ liệu, MQTT, SignalR) trên Dell PowerEdge R760 — STT 66 — Linux. Không đổi sang Windows. Các mục còn lại là điện, tủ, mạng, an ninh phòng hoặc đèn giao thông. Trước vận hành dài hạn: RAID, sao lưu, chốt bản Linux LTS.